| ПАСПОРТ КА 52003-100 ПС АЯ45 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ |
| --- |
| Наименование изделия | Клапан предохранительный рычажно-грузовой однорычажный фланцевый чугунный |
| Обозначение изделия | КА 52003, т/ф 17ч18бр |
| Предприятие изготовитель | Предприятие «Армасервис», Украина, Сумская обл., г. Кролевец, ул. Франко, 25 |
| Заводской номер |  |
| Дата выпуска |  |
| Назначение | Предназначены для сброса среды при повышении давления сверх допустимого на стационарных паровых и водогрейных котлах, резервуарах или трубопроводах |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Наименование параметра | Показатель |
| Диаметр номинальный DN | 50 | 80 | 100 |
| Давление номинальное PN | 16 |
| Давление начала открытия (Рн.о.) клапанов |  |
| Давление полного открытия (Рп.о.) | 1,1 Рр не более |
| Давление закрытия (Рз.) не менее | 0,85 Рр |
| Температура рабочей среды оС | От минус 15 до +225 |
| Рабочая среда | Вода, пар и другие жидкие и газообразные среды нейтральные по отношению к серому чугуну. |
| Температура окружающей среды оС | От 0 до +55 |
| Коэффициент расхода d, не менее | 0,1 – для пара и других газообразных сред; 0,05 – для жидких сред, при наименьшем внутреннем диаметре в проточной части седла, dc, мм |
|  | 40 | 70 | 90 |
| Допускаемые протечки в затворе при рабочем давлении не более: При изготовлении (ПСИ) | 4 см3/мин |
| После наработки назначенного ресурса до ремонта | 8 см3/мин |
| Изготовление и поставка | ТУ У 3.22.21656495.013-98 |
| ПАСПОРТ КА 52003-100 ПС |
| DN | Диапазон давлений клапана, кг/см2 | Длина рычага плеча, мм | Масса груза, кг | Количество грузов, шт. | Масса клапана, кг не более |
| 50 | 4…9 10…16 | 190…560 310…540 | 11,5 11,5 | 1 2 | 25,8 37,3 |
| 80 | 2…5 6…9 10…13 14…16 | 220…790 510…755 565…715 595…680 | 24,0 24,0 24,0 24,0 | 1 2 3 4 | 52,2 76,2 100,2 124,2 |
| 100 | 2…4 5…7 8…10 11…13 14…16 | 285…713 473…700 536…700 583…698 605…697 | 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 | 1 2 3 4 5 | 65,4 92,4 119,4 146,4 173,4 |
| МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ |
| Наименование деталей | Марка материала |
| Корпус, крышка Золотник | СЧ 18 СЧ 18, сталь 20 |
| Шток, ось | Сталь 20Х13 |
| Уплотнительные поверхности затвора | ЛС 59-1 |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ Клапан предохранительный в сборке КА 52003 без грузов. Техническое описание и инструкция по эксплуатации КА 51003-050 ТО. Паспорт. По требованию заказчика грузы поставляются за дополнительную плату. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Клапан предохранительный КА 52003-100, зав. № соответствует ТУ У 3.22.21656495.013-98 и признан годным для эксплуатации. Вариант защиты ВЗ-1 ГОСТ 9.014-78. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийная наработка 100 циклов или 10000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода клапана в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев – для действующих предприятий, 9 месяцев для строящихся предприятий и 12 месяцев – для предприятий с сезонным характером работ, со дня поступления продукции на предприятие. Предприятие – изготовитель гарантирует безопасность клапана требованиям ГОСТ 12.2.085-82 в течении срока службы при соблюдении условий эксплуатации. Отметка ОТК М.П. _________________________ (подпись, дата, фамилия) |